ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

A.	CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

B.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

| Lp | Nazwa rysunku: | Skala: | Numer: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja oświetleniowa- parter | 1:100 | E-1 |
| 2 | Instalacja oświetleniowa- piętro | 1:100 | E-2 |
| 3 | Instalacja gniazd parter | 1:100 | E-3 |
| 4 | Instalacja gniazd piętro | 1:100 | E-4 |
| 3 | Schemat T1 |  | E-5 |
| 4 | Schemat Tk1 |  | E-6 |

Spis treści:

1.	Przedmiot i zakres opracowania.	3

2.	Podstawy opracowania projektu	3

3.	CHARAKTERYSTYczne dane ENERGETYCZNE	3

4.	WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA	3

5.	tABLICE T…	3

6.	INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH	4

7.	INSTALACJA oświetleniowa	4

7.1.	Oświetlenie podstawowe	4

7.2.	Oświetlenie awaryjne to jest oświetlenie ewakuacyjne I zapasowe	5

8.	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	5

9.	OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	6

10.	przeciwpożarowy wyłącznik prądu	6

11.	Połączenia wyrównawcze	6

12.	Prowadzenie kabli i przewodów	6

13.	system zasilania gwarantowanego	6

13.1.	UPS	6

14.	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA	7

14.1.	ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	7

14.2.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	7

14.3.	WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	7

14.4.	WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ  I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA	7

14.5.	WSKAZANIE ŚRODKÓW I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT	8

15.	BILANS MOCY	9

16.	uWAGI KOŃCOwe	9

# Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych.

Zakres opracowanie:

- zasilanie podstawowe

-   instalacja siłowa, gniazd wtyczkowych 230V

-   instalacja  oświetlenia podstawowego i awaryjnego

-   instalacja uziemień

-   instalacje: ochrony przeciwprzepięciowej, ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i wyrównania potencjałów

# Podstawy opracowania projektu

Opracowanie wykonano na podstawie:

-   wizji lokalnej

- wytycznych Inwestora

- wytycznych branżowych

- obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności:

- Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz.1202)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych noraz wykazu norm powołanych w rozporządzeniu w załączniku nr 1 do rozporządzenia

# CHARAKTERYSTYczne dane ENERGETYCZNE

Napięcie zasilania:			230/400V; 50Hz AC

Układ sieciowy:				TN-S

Moc zainstalowana:			Pz = 24,6 kW

Moc szczytowa:			        Ps = 17,7 kW

# WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA

Wewnętrzne linie zasilające WLZ rozdzielnicy T1 projektuje się kablem N2XH-J 5x16. Do tablicy Tk1- N2XH-J 5x6  Na przejściach przez stropy i ściany kabel prowadzić w rurze osłonowej.

# tABLICE T…

Tablice T… projektuje się jako wnękowe do montazu aparatury modułowej, w II klasie ochronności, IP30 – IK05 z drzwiami.

Tablice T... będą wyposażone w:

- wyłącznik główny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnętrzne,

- ochronniki przeciwprzepięciowe klasy 2,

- zabezpieczenia nadmiarowo prądowe oraz różnicowoprądowe dla poszczególnych

obwodów odejściowych

Wyprowadzenia przewodów z rozdzielnicy wykonać poprzez listwy zaciskowe.  Wolne przestrzenie pod przyszłą rozbudowę będą wyposażone w szyny zbiorcze 
i wszelkie podzespoły mechaniczne, niezbędne do montażu aparatury.

Zapewnić minimum 20% rezerwy miejsca.

Paramenty tablic:

- Odporność ogniowa do temp. 750 °C, zgodnie z normą IEC 60695-2-1, przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej. Demontowalna konstrukcja wsporcza wyposażona we wsporniki montażowe TH35

- Wyposażone w listwę przyłączeniową PE: 36 otworów 1,5 do 10 mm2 oraz 2 otwory 35 mm2.

- Wyposażone we wsporniki montażowe TH35 i osłony czołowe.

- Do budowy zestawów zgodnie z normą IEC EN 60439-1

- IP 30 - IK 05 z drzwiami

- Płyty górna i dolna demontowane, możliwość montażu płyty dławicowej.

Montując złączki w większe zestawy często zachodzi potrzeba rozdzielenia poszczególnych sekcji takiego zestawu. W przypadku złączek ZUG możemy dokonać tego za pomocą siedmiu kolorów korpusu, zapewniając optyczne rozdzielenie sekcji.
• Możliwość wykonania w kolorach: żółtym, białym, czarnym, zielonym, niebieskim, czerwonym, szarym.
• Grupa materiałów I.
• Możliwość pracy w zakresie temperatur od -40 do + 40oC.
• Odporność na prądy pełzające – CTI≥600.
• Napięcie znamionowe izolacji – 1000V.
• Znamionowe napięcie udarowe – 8kV.

# INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd obejmuje zasilanie  gniazd wtyczkowych 230Voraz urządzeń branży sanitarnej.  Obwody zasilające wykonać przewodami typu YDYp(żo) 3x2,5/4 mm2 na napięcie izolacji 750 V. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z  tablic T…. Przewody należy układać w tynku bądź w  korytkach kablowych w przestrzeniach sufitów podwieszonych.

Gniazda wtyczkowe  1L+N+PE , 230 V, 50 Hz  zaprojektowano jako podtynkowe o stopniu szczelności IP20 oraz IP44 w pomieszczeniach gdzie może wystąpić zawilgocenie zgodnie z planami gniazd. Żyłę PE należy połączyć z bolcami gniazd  i obudową aparatów elektrycznych.

# INSTALACJA oświetleniowa

## Oświetlenie podstawowe

Zaprojektowano oprawy sufitowe typu LED. Oprawy zasilić przewodem YDYp(żo)3,4,5x1,5 na napięcie izolacji 750 V. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z  tablic T….  Przewody należy układać pod tynkiem bądź na korytkach kablowych.

Przyjęto następujące poziomy natężenia:

Pom. zabiegowe, lekarskie: 500lux

Pom. techniczne:  200lux

Magazyny: 100 lux

Pom. socjalne : 300lux

Korytarze: 100lux

Toalety: 200lux

Na zewnątrz zaprojektowano oprawy LED IP65 sterowane czujnikiem zmierzchowym.

Logo sterowane również czujnikiem zmierzchowym.

Dokonano obliczeń w programie Dialux na oprawach firmy Imperial. Dopuszcza się zastosowanie opraw innego producenta ale o parametrach nie gorszych.

## Oświetlenie awaryjne to jest oświetlenie ewakuacyjne I zapasowe

Przewiduje się wykonanie w lokalu instalacji oświetlenia awaryjnego w systemie rozproszonym (indywidualne akumulatory) z autotestem o czasie działania 1 godziny.

Dla całego obiektu w obszarze ciągów na  drogach ewakuacyjnych zainstalowane zostaną piktogramy kierunkowe.

Drogi ewakuacyjne  należy oznakować znakami podświetlanymi  zgodnie z normą PN-EN-ISO-7010, gdzie określony jest rodzaj i kształt znaków ewakuacyjnych.

Przyjąć następujące zasady:

  - W każdym miejscu drogi ewakuacyjnej widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

  - Oprawy ewakuacyjne przewidywać na takiej wysokości, aby nie były zasłonięte przez inne osoby, czy elementy architektoniczne budynku ( 2,0 m od podłogi).

  - Znaki ewakuacyjne podświetlone bezpośrednio nad wyjściami a znaki kierunkowe w miejscach, w których drogi ewakuacyjne zmieniają kierunek.

  - Podświetlane znaki ewakuacyjne na powierzchni drogi ewakuacyjnej będą miały natężenie światła co najmniej 1,0 lx.

Poziom natężenia oświetlenia awaryjnego w każdym miejscu ciągu ewakuacyjnego nie może być mniejszy niż 1lx zgodnie z PN, a przy urządzeniach ppoż. 5lx ( w odległości nie większej niż 2m). Czas działania oświetlenia miń. 1 godzina.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy uruchamiać nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego, ale również w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu końcowego.

Wszystkie urządzenia zastosowane na obiekcie muszą posiadać niezbędne i prawidłowe certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumenty dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej

Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne zostanie dopuszczone do użytkowania na podstawie spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

# OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

W części elektrycznej dla budynku wykonana zostanie skoordynowana ochrona przepięciowa. W projektowanych rozdzielnicach przewidziano ograniczniki klasy 2.

Ograniczniki przepięć typu 2 (klasy C) zabezpieczają większość odbiorników elektrycznych przed przepięciami komutacyjnymi i przepięciami zredukowanymi przez ograniczniki przepięć typu 1.

Dane ograniczników 1+2

| Poziom ochrony UP | <1,5 kV |
| --- | --- |
| Prąd udarowy limp | 12,5 kA/biegun |
| Maksymalne dobezpieczenie | 160A gG/gL |
| Maks. dopuszczalne napięcie Uc | 280 VAC |

# OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Instalacja elektryczna wewnętrzna oraz zewnętrzne WLZ pracuje w układzie sieciowym TN-S.

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń.

Dodatkową ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji  zastosowane zostanie samoczynne  wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych, bezpieczników topikowych, wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30 mA oraz urządzeń w II klasie ochronności.

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system przewodów wyrównawczych połączonych  GSW. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszelkie przewody metalowe różnych instalacji oraz części przewodzące obce mogące wprowadzić określony potencjał.

# przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przycisk przeciwpożarowy wyłącznika prądu PWP zlokalizowany będzie przy wejściu do budynku.  Uruchomienie wyłącznika powoduje wyłączenie napięcia w rozdzielnicy RG oraz  UPS.

Obecnie  główny wyłącznik przeciwpożarowy zamontowany jest na zewnątrz budynku – zgodnie z dokumentacją stanu istniejącego:

Projektowany przycisk zasilić przewodem HDGs3x1,5 i połączyć z istniejącymi przyciskami. Zadziałanie któregokolwiek z przycisków spowoduje odłączenie całego obiektu spod napięcia.

Przewód należy układać naścianie lub suficie i mocować za pomocą atestowanych metalowych kołków np. SRO M6x03 lub SBO M5x60 oraz uchwytów UEF firmy np. BAKS.

# Połączenia wyrównawcze

Z GSW łączyć szynę PE rozdzielni głównej, wszystkie metalowe elementy konstrukcji i wyposażenia m. in. korytka kablowe, metalowe rurociągi I kanały wentylacyjne, uziemienia UPS

# Prowadzenie kabli i przewodów

W budynkach projektuje się prowadzenie przewodów pod tynkiem w przestrzeni sufitów 	podwieszonych przewody prowadzić w  korytkach kablowych lub rurkach.  Przewody 	układane na  tynku  prowadzić w rurze sztywnej PCV. Osprzęt elektroinstalacyjny 	odpowiedni do każdego sposobu prowadzenia przewodów I kabli.

Należy stosować przepusty kablowe oddzielenia przeciwpożarowego.

# system zasilania gwarantowanego

System zasilania gwarantowanego realizowany będzie poprzez UPS o mocy 5kVA . Zasilacze UPS na czas 	15 min podtrzymuje napięcie dla wybranych , wrażliwych na zanik napięcia odbiorników.

## UPS

Z UPS zostaną zasilone obwody, z których zasilane będą odbiorniki wymagające zasilania do poprawnego zakończenia pracy.

Zasilacz UPS należy zasilić z rozdzielnicy T1. Lokalizacja zasilacza UPS uzgodnić z Inwestorem.

# BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

## ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

-wykonanie wewnętrznych linii zasilających

- wykonanie tablic

- wytyczenie tras oraz wykonanie bruzd,  montaż koryt kablowych,  rurek instalacyjnych pod przewody elektryczne

- wykonanie instalacji oświetleniowej

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230V

- układanie w bruzdach, w rurkach lub w korytach kablowych przewodów pod instalacje

- wykonanie podłączenia przewodów pod urządzenia

- pomiary ochronne instalacji

## WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Teren rozpatrywanej działki zabudowany jest istniejącym budynkiem.

## WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie prac, w tym przygotowawczych oraz związanych ze składowanie materiałów w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu w sieci energetyczne nadziemne i podziemne w związku z wykonaniem instalacji uziemiającej.

Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu zasilania obiektu , zasilaniu opraw oświetlenia zewnętrznego .

## WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ 
I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Do prac wymagających zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa należą:

- wykuwanie wnęk pod tablice

- montaż tablic

- wykonanie wewnętrznych linii zasilających

- podłączanie przewodów

- prace prowadzone pod napięciem

- prace prowadzone na drabinach pod sufitem

Prace te mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolone zgodnie z przepisami. Wszystkie wykonywane prace należy koordynować z innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy. Pracownicy powinni posiadać aktualne uprawnienia SEP.

| Rodzaj zagrożenia | Miejsce | Skala | Czas wystąpienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Upadek z wysokości | Dach, wnętrze budynku | Średnia | Wykonywanie instalacji odgromowej na dachy, montaż opraw oświetleniowych |
| Uszkodzenia ciała oraz rany spowodowane użyciem elektronarzędzi oraz narzędzi standardowych | Cały teren budowy | Wysoka | Wykonywanie robót elektroinstalacyjnych |
| Potrącenie przez pojazd mechaniczny | Droga dojazdowa | Średnia | Poruszanie się po terenie, szczególni podczas wykonywania instalacji uziemiającej |
| Porażenie prądem | Tablice elektryczne, urządzenia elektryczne, demontaże | Wysoka | Podłączanie napięcia, wykonanie uziemienia, pomiary, próby, rozruch |

## WSKAZANIE ŚRODKÓW I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT

Wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji prac musza zostać przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz posiadać stosowne oświadczenia o przejściu takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia robót wymagających od realizujących je osób dodatkowych uprawnień, przed przystąpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza zostać przedstawione kierownikowi budowy.

Rusztowania, sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez wykonawców podczas realizacji zadania musza posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Stanowiska spawalnicze i lutownicze musza być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z wymaganiami szczegółowymi.

Miejsce prowadzenia prac powinno być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wszystkie oświadczenia, kopie uprawnień i atestów musza być zgłaszane do kierownika budowy i gromadzone przez niego.

Wymagane jest, aby wykonawca sporządził harmonogramu prowadzenia robót oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zapewniający odpowiednio szybką komunikacje umożliwiająca szybką ewakuacje na wypadek wystąpienia zagrożenia.

Całość robót wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych” Instalacje elektryczne , przy zachowaniu przepisów BHP i PPOŻ  oraz wytycznych producentów urządzeń.

# BILANS MOCY

| Wyszczególnienie | Moc zainst. | Współczynnik |  |  |  | Moc obliczeniowa |  | Prąd oblicz. | Prąd bezp. | Typ i przekrój przewodu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Iobl | Ibn |  |
|  |  | zapotrz. | cosf | f | tgf | czynna | bierna |  |  |  |
|  |  | Kz |  |  |  | Pobl | Pobl |  |  |  |
|  | KW |  |  |  |  | KW | KVAr | A | A | mm2 |
| 2 | 4 | 5 | 6 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 |
| T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oświetlenie | 4,80 | 0,60 | 0,95 | 0,32 | 0,33 | 2,88 | 0,95 |  |  |  |
| gniazda ogólne | 15,00 | 0,70 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 10,50 | 7,88 |  |  |  |
| gniazda DATA (TK1) | 4,80 | 0,90 | 0,90 | 0,45 | 0,48 | 4,32 | 2,09 |  |  |  |
| RAZEM T1 | 24,60 | 0,72 | 0,85 | 0,55 | 0,62 | 17,70 | 10,91 | 30,14 | 35A | N2XH-J 5x16 |

# uWAGI KOŃCOwe

Całość prac wykonać  zgodnie z obowiązującymi normami  przepisami. Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwa kwalifikacji jakości, względnie oznaczone państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikacyjne.

Całość prac związanych z pracami elektrycznymi należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

inż. Jarosław Baliński