CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

| stadium | P R O J E K T T E C H N I C Z N Y |
| --- | --- |
| temat opracowania | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ORAZ ODCINKÓW ZEWNĘTRZNYCH TYCH INSTALACJI, ROZBIÓRKĄ OBIEKTU BUDOWLANEGO (GARAŻ) I BUDYNKU (BUDYNEK MIESZKALNY), ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ I JEJ ZAPLECZA NA SALE LEKCYJNE Z WĘZŁEM SANITARNYM ORAZ PRACE MODERNIZACYJNE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ |
| inwestor | Gmina Stara Błotnica Stara Błotnica 46 26-860 Stara Błotnica |
| adres inwestycji | Stary Gózd 90 26-806 Stary Gózd |
| jednostka projektowa | kropka studio klub architekci ul.Wrocławska 48 30-011 Kraków mob: 500 559 071 501 014 298 biuro@kropka-studio.pl |

SPIS TREŚCI

## Przedmiot opracowania

- Opis ogólny zamierzenia budowlanego

## Założenia do obliczeń i podstawowe parametry budynku

- Zestawienie wyników dla budynku

## Sprawdzenie wskaźnika EPmax

- Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

- Analiza technicznych i ekonomiczna możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. u. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

| OPRACOWANIE: | styczeń 2025 | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA |
| --- | --- | --- |

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji w celu powtórnego wykorzystania zabronione. Ustawa: „O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.”

(DZ.U.NR 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.).

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie charakterystyki energetycznej dla inwestycji polegającej na budowie Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej na działce nr: 358 obr. Gózd Stary.

Opracowanie stanowi  integralną część dokumentacji Architektoniczno-budowlanej wraz z projektami branżowymi.

Niniejsze opracowanie obejmuje charakterystykę energetyczną oraz analizę dla całego budynku objętego pozwoleniem na budowę.

- Opis ogólny zamierzenia budowlanego

W ramach realizacji zadania przewidziano budowę budynku Sali gimnastycznej wraz zapleczem socjalno-szatniowym.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z pustaka ceramicznego o dwóch kondygnacjach nadziemnych o dachu stromym, budynek  nie podpiwniczony– patrz rysunki architektury.

Budynek wyposażony w następujące instalacje:

- Instalacja wod-kan,

- Instalacja C.O.,

- Instalacje elektryczne,

- Instalacja gazowa,

- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła,

- Instalacja paneli fotowoltaicznych.

- Założenia do obliczeń i podstawowe parametry budynku

Do obliczeń założono:

rodzaj konstrukcji: tradycyjna murowana z pustaka ceramicznego, żelbetowa, kratownica dachowa

rodzaj przeszkleń: okna projektowane wsp. U<0,9 W/m2K,

powierzchnia użytkowa: 1227,07 m2,

ilość kondygnacji: 2

Warunki klimatyczne dla stacji meteorologicznej: Radom,

- instalacja ogrzewania: wodne – ogrzewanie podłogowe, nagrzewnice ścienne

- źródło zasilania instalacji c.o. wodnej –kotłownia gazowa kondensacyjna oraz pompy ciepła  (powietrzne)

instalacja przygotowania CWU: pojemnościowa zasilana z kotłowni gazowej oraz pompy ciepła,

instal. paneli fotowolt.: wykorzystanie na potrzeby c.o., wentylacji, cwu. 14 529 kWh/rok

| Parametry budynku (części wnioskowanej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeznaczenie części budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Budynek użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciężka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa osłonięcia budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dobrze osłonięty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szczelność budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Średnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektowa temperatura zewnętrzna |  |  |  | θe |  |  | -18 |  |  | °C |  |  |
|  | Roczna średnia temperatura zewnętrzna |  |  |  | θm,e |  |  | 7,6 |  |  | °C |  |  |
|  | Temperatura wewn. zgodna z normą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymiary charakterystyczne wnioskowanej części budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość budynku |  |  |  | bbud |  |  | 30,15 |  |  | m |  |  |
|  | Długość budynku |  |  |  | abud |  |  | 41,30 |  |  | m |  |  |
|  | Powierzchnia podłóg na gruncie |  |  |  | Abud |  |  | 1288 |  |  | m² |  |  |
|  | Powierzchnia użytkowa |  |  |  | Af |  |  | 1227,07 |  |  | m² |  |  |
|  | Liczba kondygnacji |  |  |  | n |  |  | 2 |  |  | [-] |  |  |
|  | Wysokość budynku |  |  |  | hbud |  |  | ok. 12,0 |  |  | m |  |  |
|  | Wskaźnik zawartości budynku |  |  |  | A/Ve |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |
| Dane gruntu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zagłębienie budynku |  |  |  | z |  |  | 0,00 |  |  | m |  |  |
|  | Obwód podłogi na gruncie |  |  |  | P |  |  | 158,85 |  |  | m |  |  |
|  | Wymiar char. podł. |  |  |  | B' |  |  | 16,22 |  |  | m |  |  |
| Wentylacja mechaniczna naw-wyw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krotność wymiany powietrza (wartość minimalna) Sprawność odzysku ciepła (średnio) |  |  |  | n50 % |  |  | 1,4 72 |  |  | 1/h % |  |  |

| Wentylacja grawitacyjna. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krotność wymiany powietrza (wartość minimalna) | n50 | 0,5 | 1/h |

- Zestawienie wyników dla budynku

Współczynniki przenikania ciepła dla przegrody zewnętrznej podlegającej przebudowie lub budowie (dla najmniej korzystnego wariantu przegrody)

Współczynniki przenikania ciepła obliczone na podstawie normy PN-EN-ISO 6946.

Kolejność układu warstw podana od wnętrza budynku.

| Ściana zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał |  |  | Grubość warstwy |  | Wsp. przewodzenia ciepła |  |  |  |
|  |  |  | di [m] |  | λi [W/(m·K)] |  |  |  |
| Tynk cem-wapienny |  |  | 0,01 |  | 0,82 |  |  |  |
| Ściana z pustaka ceramicznego |  |  | 0,25 |  | 0,42 |  |  |  |
| Wełna mineralna |  |  | 0,20 |  | 0,030 |  |  |  |
| Okładzina wierzchnia na podkonstrukcji wentylowanej |  |  | 0,03 |  | Nie oblicza się |  |  |  |
| Obliczenia przejmowania ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła |  | Działanie |  | Opór cieplny |  |  |  |
| di [m] | λi [W/(m·K)] |  | Rλ = Σdi / λi |  | R [m2K/W] |  |  |  |
| 0,01 | 0,82 |  | 0,01 / 0,82 |  | R1= |  | 0,01 |  |
| 0,25 | 0,42 |  | 0,25 / 0,42 |  | R2= |  | 0,59 |  |
| 0,20 | 0,030 |  | 0,20 / 0,030 |  | R3= |  | 6,66 |  |
| Opór przejmowania ciepła poziomy dla ściany zewnętrznej |  |  |  |  | Rsi + Rse = |  | 0,28 |  |
| Całkowity opór cieplny przegrody |  |  | ΣR = R1+R2+R3+R4 |  | 7,54 |  | m2K/W |  |
| Obliczenia współczynnika przenikania ciepła |  |  | U= 1/R |  | 0,162* |  | W/m2K |  |

- * Uwzględniono dodatek z uwagi na mostki od okien i systemu montażu elewacji wentylowanej

WARUNEK SPEŁNIONY

Zgodnie z ustawą (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poz. 1065 z 2019r.) obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła U dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego dla ti>16°C nie większy od  Umax = 0,20 W/m2K.

| Stropodach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał |  | Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła |  |
|  |  | di [m] | λi [W/(m·K)] |  |
| Membrana dachowa |  | 0,01 | nie oblicza się |  |
| Papa podkładowa |  | 0,005 | nie oblicza się |  |
| Izolacja termiczna w klinach |  | min.0,05 | 0,036 |  |
| Izolacja termiczna EPS100 |  | 0,20 | 0,036 |  |
| Paroizolacja |  | 0,001 | nie oblicza się |  |
| Strop żelbetowy |  | 0,20 | 1,70 |  |
| Tynk gipsowy |  | 0,01 | 0,23 |  |
| Uwaga. Do obliczeń nie uwzględnia się przewodności cieplnej warstw izolacji przeciwwilgociowej |  |  |  |  |
| Obliczenia przejmowania ciepła |  |  |  |  |
| Grubość warstwy | Wsp. przewodzenia ciepła | Działanie | Opór cieplny |  |
| di [m] | λi [W/(m·K)] | Rλ = Σdi / λi | R [m2K/W] |  |
| 0,05 | 0,036 | 0,05 / 0,036 | R1= | 1,39 |
| 0,20 | 0,036 | 0,20 / 0,036 | R2= | 5,55 |
| 0,20 | 1,70 | 0,20 / 1,70 | R3= | 0,11 |
| 0,01 | 0,23 | 0,01 / 0,23 | R4= | 0,04 |
| Opór przejmowania ciepła pionowy dla połaci dachowej |  |  | Rsi + Rse = | 0,14 |
| Całkowity opór cieplny przegrody |  | ΣR = R1 + R2 + R3 | 7,23 | m2K/W |
| Obliczenia współczynnika przenikania ciepła |  | U= 1/R | 0,138 | W/m2K |

WARUNEK SPEŁNIONY

Zgodnie z ustawą (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poz. 1065 z 2019r.) obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła U dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego dla ti>16°C nie większy od  Umax = 0,15 W/m2K.

| Podłoga na gruncie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiał |  | Grubość warstwy |  |  | Wsp. przewodzenia ciepła |  |  |
|  |  | di [m] |  |  | λi [W/(m·K)] |  |  |
| Drewniana nawierzchnia posadzkowa |  | 0,02 |  |  | 0,26 |  |  |
| Wylewka betonowa |  | 0,06 |  |  | 1,10 |  |  |
| Folia PE |  | 0,001 |  |  | nie oblicza się |  |  |
| Izolacja termiczna |  | 0,15 |  |  | 0,036 |  |  |
| Izolacja przeciwwodna |  | 0,001 |  |  | nie oblicza się |  |  |
| Chudy beton |  | 0,10 |  |  | 1,10 |  |  |
| Piasek z pospółką zagęszczany warstwami |  | 0,30 |  |  | 0,95 |  |  |
| Uwaga. Do obliczeń nie uwzględnia się przewodności cieplnej warstw izolacji przeciwwilgociowej. |  |  |  |  |  |  |  |
| Obliczenia przejmowania ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grubość warstwy |  | Wsp. przewodzenia ciepła |  | Działanie | Opór cieplny |  |  |  |
| di [m] |  | λi [W/(m·K)] |  | Rλ = Σdi / λi | R [m2K/W] |  |  |  |
| 0,02 |  | 0,26 |  | 0,02 / 0,26 | R1= |  | 0,07 |  |
| 0,06 |  | 1,10 |  | 0,06 / 1,10 | R2= |  | 0,05 |  |
| 0,15 |  | 0,036 |  | 0,15 / 0,036 | R3= |  | 4,16 |  |
| 0,10 |  | 1,10 |  | 0,10 / 1,10 | R4= |  | 0,09 |  |
| 0,30 |  | 0,95 |  | 0,30 / 0,95 | R5= |  | 0,31 |  |
| Opór przejmowania ciepła pionowy dla podłogi na gruncie |  |  |  |  | Rsi = |  | 0,17 |  |
| Całkowity opór cieplny przegrody |  |  |  | ΣR = R1+R2+R3+R4+R5 | 4,85 |  | m2K/W |  |
| Obliczenia współczynnika przenikania ciepła |  |  |  | U= 1/R | 0,206 |  | W/m2K |  |

WARUNEK SPEŁNIONY

Zgodnie z ustawą (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poz. 1065 z 2019r.) obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła U dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego dla ti>16°C nie większy od  Umax = 0,30 W/m2K.

Współczynniki przenikania ciepła dla proj. okien oraz drzwi zewnętrznych

a) Okna

Okna z przekładką termoizolacyjną z szybami zespolonymi ( przy t>16°C)

Uokna≤ 0,9 W/m2K (Wg. WT U(max) =0,9 W/m2K).

b) Drzwi zewnętrzne wejściowe

Drzwi zewnętrzne wejściowe, profil ciepły U≤ 1,3 W/m2K (Wg. WT U(max) =1,3 W/m2K).

| Współczynniki strat ciepła |  | W/K |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik strat ciepła przez przenikanie: |  |  |  |  |  |  |
|  | do otoczenia przez obudowę budynku | ΣHT,ie |  | 595,91 |  |  |
|  | do gruntu | ΣHT,ig |  | 100,46 |  |  |
| Współczynnik strat ciepła na wentylację |  | ΣHTv |  | 452,42 |  |  |
| Sumaryczny współczynnik strat ciepła |  | ΣH |  | 1148,79 |  |  |
| Straty ciepła budynku w poszczególnych miesiącach |  | kWh/m-c |  |  |  |  |

Straty ciepła przez przenikanie

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QTR | 11035 | 10576 | 8704 | 5866 | 3419 | 902 | 1295 | 1295 | 3108 | 5543 | 9075 | 10776 |

Straty ciepła przez wentylację

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QVE | 7169 | 6870 | 5654 | 3811 | 2221 | 586 | 841 | 841 | 2019 | 3601 | 5895 | 7001 |

| Wewn. zyski ciepła i od promieniowania słonecznego w poszczególnych miesiącach | kWh/m-c |  |
| --- | --- | --- |

Wewn. zyski ciepła i od promieniowania słonecznego

|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QGN |  | 5355 | 5155 | 6544 | 7217 | 8604 | 8469 |  | 8746 | 7910 | 6804 | 6070 | 5255 | 5228 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  | kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji:   QH,nd =60 991 kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzewania ciepłej wody użytkowej | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzewania CWU:        QW,nd =6 334 kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania i wentylacji | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania i wentylacji:   gaz:QK,H =36 049 kWh/rok

PC:QK,H =9 676 kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do podgrzewania CWU | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do podgrzewania CWU:        gaz: QK,W =3 815 kWh/rok

PC: QK,W =1 252 kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do oświetlenia | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na oświetlenie:                      QK,L =37 925 kWh/rok

| Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą do ogrzewania, wentylacji i podgrzewania CWU | kWh/rok |
| --- | --- |

Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą do ogrzewania,

wentylacji i podgrzewania CWU:        				          Elpom =7 233 kWh/rok

| Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową EK | kWh/m2·rok |
| --- | --- |

Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową:   		          EK=49,4 kWh/m2·rok

| Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną EPH+W | kWh/m2·rok |
| --- | --- |

Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną ogrzewania, wentyl, cwu:  EPH+W=44,2 kWh/m2·rok

| Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną EPL | kWh/m2·rok |
| --- | --- |

Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną na oświetlenie:   	          EPL=41,6 kWh/m2·rok

Uwaga.

Metodyka obliczania rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i CWU w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 czerwca 2014r w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

- Sprawdzenie wskaźnika EPmax

Obliczeniowy wskaźnik EPH+W dla budynku wynosi 44,2 kWh/m2·rok

Maksymalna wartość wskaźnika EPH+W max wg. WT 2021 nie może przekroczyć 45 kWh/m2·rok

EPH+W = 44,2 kWh/m2·rok < EPH+W max  = 45 kWh/m2·rok

Warunek  spełniono EPH+W < EPH+W max

Obliczeniowy wskaźnik EPL dla budynku wynosi 41,6 kWh/m2·rok

Maksymalna wartość wskaźnika ∆EPL wg. WT 2021 nie może przekroczyć 50 kWh/m2·rok

EPL= 41,6 kWh/m2·rok < ∆EPL 50 kWh/m2·rok

Warunek spełniono EPL< ∆EPL

- Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i przygotowania CWU:

67 325 kWh/rok

Dostępne nośniki energii: gaz ziemny z sieci, energia elektryczna z sieci,

Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych: uzyskano warunki przyłączenia do sieci gazowej i elektroenergetycznej na warunkach zarządców sieci.

Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

System konwencjonalny: zaopatrzenie w energię cieplną i c.w.u. z wbudowanego kotła kondensacyjnego na gaz ziemny.

Zalety: niskie nakłady inwestycyjne, sprawdzona technologia, niskie ryzyko wahań kosztów pozyskania energii. Wady: brak niezależności od sieci zewnętrznych, wyższe koszy użytkowania, emisja CO2.

System alternatywny: pompa ciepła o wymienniku powietrznym.

Zalety: niższe koszty pozyskania energii w temperaturach powyżej -5oC, niezależność od sieci gazowej, brak emisji spalin.

Wady: wysokie koszty inwestycyjne, uzależnienie od sieci energetycznej. Niska efektywność (sprawność wytworzenia ciepła) w temperaturach poniżej -5oC (konieczne dodatkowe źródło ciepła).

Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów:

Koszty jednostkowe poszczególnych paliw:

- średnia cena energii elektrycznej: 0,65 zł/kWh

- średnia cena gazu ziemnego: 2,30 zł/m3

- wartość opałowa gazu ziemnego: 9,7 kWh/m3

Gaz ziemny: kocioł kondensacyjny (sprawność ok.105%)

Energia elektryczna: pompa ciepła powietrzna (COP ok. 3,6 w temp. powyżej 0 oC)

/Uwaga. Ceny energii elektrycznej (koszty ogrzewania), zależą w dużym stopniu od sprzedawcy prądu i wyboru taryfy - różnice mogą wynieść od kilkunastu do ponad 1.000 zł/rok./

Koszt instalacji gazowej z kotłem: ok.92400zł. Roczny koszt ogrzewania i przygotowania CWU: ok. 20 201 zł.

Koszt instalacji oparty na pompie ciepła: ok.209 000zł. Roczny koszt ogrzewania: ok. 16 642 zł.

Wyniki analizy porównawczej i wybór zaopatrzenia w energię:

Wybrano system hybrydowy uwzględniający zasilanie podstawowe z pompy ciepła oraz szczytowo z kotła gazowego ze względu na uwarunkowania ekonomiczne oraz stabilność w okresie zimowym, a także uwarunkowania EPmax.

- Analiza technicznych i ekonomiczna możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. u. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

a.     Analiza technicznych możliwości zastosowania urządzeń regulujących temperaturę.

W budynku projektuje się instalację wodną ogrzewania z zastosowaniem ogrzewania nagrzewnicami i podłogowego w systemie rozdzielaczowym umożliwiającym montaż indywidualnych głowic termoelektrycznych regulujących temperaturę danego grzejnika lub głowic termoelektrycznych na belkach rozdzielaczowych regulujących strefą grzewczą. Instalacja może być sterowana centralnie przez system BMS budynku.

b.    Analiza ekonomiczna

Do obliczeń przyjęto:

Uśredniony koszt energii (bez nakładów dystrybucyjnych itp.):			0,65 zł/kWh

Sprawność systemu regulacji bez regulacji: 					82%

Sprawność systemu regulacji z regulacją: 					96%

Zużycie energii na cele ogrzewania bez regulacji: 				60 991 kWh

Zużycie energii na cele ogrzewania z regulacją: 					53 672 kWh

Koszt inwestycyjny systemu regulacji: 						15500zł

Roczny koszt energii zużytej na brak regulacji:

(60991 - 53672) *0,65 = 4757 zł/rok

Czas zwrotu nadwyżki kosztów inwestycyjnych poniesionych na regulację:

15500 zł / 4757 zł = 3,25 roku

c.     Wyniki analizy porównawczej

Z technicznego punktu widzenia w budynku (na instalacji grzewczej) istnieje możliwość zastosowania regulacji temperatury miejscowej i sterowania grupowego.

Na podstawie porównania początkowych kosztów instalacji urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę, ze spodziewanymi oszczędnościami kosztów energii, wynikającymi z instalacji tych urządzeń, wynika że okres zwrotu inwestycji jest krótszy niż 5 lat.

W związku z powyższym jest ekonomicznie uzasadnione zastosowanie regulacji temperatury miejscowej na instalacji centralnego ogrzewania.