PROJEKT ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ

SALI SPORTOWEJ W STAREJ BŁOTNICY

|  | Opracowanie wykonał: |
| --- | --- |
|  | mgr inż. Marek Antoniak |

Październik 2024

SPIS TREŚCI

WSTĘP	3

Cel wykonania opracowania	3

Podstawa prawna	3

HAŁAS ŚRODOWISKOWY	4

Sposób określenia miarodajnego poziomu hałasu	4

Zalecenia dotyczące emisji hałasu do środowiska	4

Opis sytuacyjny inwestycji	5

WYMAGANIA AKUSTYCZNE	7

5.1 Zalecenia dotyczące izolacyjności przegród zewnętrznych	7

AKUSTYKA WNĘTRZ – PARAMETRY	8

Charakterystyka czasu pogłosu - RT	8

Charakterystyka wskaźnika zrozumiałości mowy – wskaźnik STI	9

STAN SUROWY SALI	10

WYTYCZNE AKUSTYCZNE	12

SALA SPORTOWA	13

Wyniki symulacji sali sportowe	20

PODSUMOWANIE	24

# WSTĘP

## Cel wykonania opracowania

W związku z planowaną inwestycją o nazwie: „ Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, zagospodarowaniem terenu, przebudową instalacji wewnętrznych oraz odcinków zewnętrznych tych instalacji, rozbiórką obiektu budowlanego (garaż) i budynku (budynek mieszkalny), przeprowadzenie robót budowlanych w istniejącej sali gimnastycznej oraz prace modernizacyjne w istniejącym budynku szkoły podstawowej na działce nr 358 ob. Stary Gózd” w Gminie Stara Błotnica, Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica.

Celem sporządzenia niniejszego opracowania jest określenie zakresu i określenia materiałów w jakich należy wykończyć salę sportową celem osiągnięcia co najmniej warunków określonych w Normie PN-B-0215-4 w zakresie wymaganego dopuszczalnego czasu pogłosu i wskaźnika zrozumiałości mowy.

Powyższą analizę przeprowadzono w oparciu o obowiązujące wytyczne normowe, dostępną literaturę branżową i przesłane od Zamawiającego rysunki techniczne i sugerowane materiały do wnętrz.

## Podstawa prawna

- Zlecenie,

- Dokumentacja architektoniczna przesłana przez Zamawiającego z dnia 1, 8 listopada 2024 roku,

- Karty techniczne projektowanych urządzeń określające poziomy hałasu generowane do środowiska i pomieszczenia,

- PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- PN-B-02151-3 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w budynkach i elementów budowlanych,

- PN-B-02151-4 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

- Literatura branżowa

Dla inwestycji budowlanych, dla których przed dniem 01.08.2024 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, stosuje się normę PN-87/B-02151/02, w pozostałych przypadkach zastosowanie ma norma PN-B-02151-2:2018-01.

# HAŁAS ŚRODOWISKOWY

## Sposób określenia miarodajnego poziomu hałasu

Przy sporządzaniu niniejszego opracowania nie ustalono miarodajnego poziomu hałasu zewnętrznego, LAzew, uwzględniającego hałas pochodzący od źródeł zewnętrznych ze względu na brak zlecenia w tym zakresie.

## Zalecenia dotyczące emisji hałasu do środowiska

Odnosząc się do normy PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach, normowe poziomy dźwięku A są zróżnicowane w zależności od rodzaju budynku i pomieszczenia chronionego. W naszym przypadku przedstawia się ono następująco:

Tabela 2

| Przeznaczenie pomieszczenia | Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie LAeq, dB |  | Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Średni poziom dźwięku A (Lam') - przy hałasie ustalonym 1) lub Równoważny poziom dźwięku A (Laeq) - przy hałasie nieustalonym 2), dB |  | Maksymalny poziom dźwięku A (LAmax) - przy hałasie nieustalonym 2), dB |  |
|  | w dzień | w nocy | w dzień | w nocy | w dzień | w nocy |
| Klasy i pracownie szkolne (za wyjątkiem pracowni zajęć technicznych), sale wykładowe, audytoria | 40 | - | 35 | - | 40 |  |

a Jeżeli występuje hałas tonalny i/lub niskoczęstotliwościowy i/lub impulsowy, wartości najwyższego dopuszczalnego poziomu dźwięku A zmniejsza się o 5 dB.

b W przypadku pokoi dziennych połączonych z kuchnią, w odniesieniu do hałasu występującego tylko w porze dziennej (6:00 – 22:00), dopuszcza się poziom większy o 5 dB.

c Dopuszcza się stosowanie dodatkowych dźwięków o indywidualnie dopasowanej wartości poziomu hałasu do maskowania transmisji dźwięków mowy w biurze wielkoprzestrzennym, z jednoczesnym zachowaniem wartości dopuszczalnych w pomieszczeniu przy wyłączonym hałasie maskującym.

## Opis sytuacyjny inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie prywatnym w istniejącym budynku szkoły podstawowej na działce nr 358 ob. Stary Gózd” w Gminie Stara Błotnica, Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica. Od strony południowo - zachodniej planowana inwestycja sąsiaduje z drogą ekspresową S7, która jest głównym źródłem hałasu, dla którego należy rozpatrzeć planowana inwestycję.

Plan zagospodarowania terenu z lokalizacją analizowanego budynku.

Widok działki wraz z sąsiedztwem drogi ekspresowej S7.

Plan zagospodarowania terenu z lokalizacją analizowanego budynku.

Mapa rozkładu poziomów LDWN na analizowanej działce.

## WYMAGANIA AKUSTYCZNE

## 5.1 Zalecenia dotyczące izolacyjności przegród zewnętrznych

Dla umożliwienia komfortowego użytkowania z sali sportowej i przyległych do niej pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi projektuje się poniższe przegrody.

Ściany, okna od strony południowej i zachodniej powinny charakteryzować się wskaźnikiem izolacyjności akustycznej na poziomie nie niższym jak podano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zalecane wskaźniki izolacyjności akustycznej przegród

| Funkcja pomieszczeń rozdzielonych przegrodą |  | Wskaźnik izolacyjności [dB] |
| --- | --- | --- |
| Sala sportowa | Ściana zewnętrzna | R’A2 min 30 |
| Sala sportowa | okna | R’A2 min 30 |
| Korytarze i sala sportowa | Drzwi zewnętrzne | R’A2 min 30 |

Uwaga: opisywany wskaźnik izolacyjności akustycznej musi zostać osiągnięty z uwzględnieniem przenoszenia bocznego. Po osadzeniu okien należy przeprowadzić badania akustyczne potwierdzające osiągnięcie zakładanego współczynnika izolacyjności akustycznej.

## AKUSTYKA WNĘTRZ – PARAMETRY

## Charakterystyka czasu pogłosu - RT

Czas pogłosu (ang. Reverberation Time) jest istotnym parametrem, określającym jakość akustyki wnętrz. Definiowany jako czas, wyrażony w sekundach, w którym poziom dźwięku spada odpowiednio o 60, 30, 20 lub 10 dB od momentu wyłączenia źródła dźwięku, gdy w pomieszczeniu panował stan ustalony. Parametr ten wpływa na zrozumiałość mowy, brzmienie muzyki oraz poziom ciśnienia docierający do słuchaczy. Wartości RT uzależnione są od rodzaju zastosowanych materiałów, kształtu powierzchni w pomieszczeniu, stopnia wypełnienia publicznością oraz warunków atmosferycznych. Temperatura i wilgotność mają jednak zdecydowanie mniejszy wpływ niż pozostałem czynniki. Istnieją zalecane wartości czasu pogłosu, jakie powinny panować w pomieszczeniach przeznaczonych dla muzyki i form słownych w funkcji objętości. Powyżej opisane zależności można wyrazić wzorem:

T=0.161V−Sln1−αśr+A+4mV

V – kubatura pomieszczenia,

S – powierzchnia

αśr – średnia ważona współczynników pochłaniania dźwięku αśr ścian o polach powierzchni Si:

αśr=αiSiSi

A – chłonność akustyczna obiektów znajdujących się w pomieszczeniu

A=j=1jAj

Aj – chłonność akustyczna pojedynczego obiektu,

J – liczba obiektów w pomieszczeniu

m – współczynnik pochłaniania dźwięku przez powietrze:

| Częstotliwość [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m [m-1] | 0,000025 | 0,00009 | 0,00025 | 0,0008 | 0,0025 | 0,007 |

## Charakterystyka wskaźnika zrozumiałości mowy – wskaźnik STI

Parametr ten w sposób bezpośredni określa stopień zrozumiałości mowy na drodze transmisji sygnału w danym pomieszczeniu. W efekcie wielokrotnego nakładania się różnych warstw sygnału, zachodzącego wskutek bliższych i dalszych odbić, maleje głębokość modulacji transmitowanego sygnału.

Metoda STI (ang. Speech Transmission Index) opiera się na pomiarach wykonanych w 7 pasmach oktawowych, których częstotliwości środkowe z zakresu 125 – 8000 Hz są modulowane czternastoma różnymi częstotliwościami. Ich wartości wynikają z podzielnia przedziału
0,63 – 12,5 Hz na pasma tercjowe, których częstotliwości środkowe odpowiadają wartościom częstotliwości modulacji.

Do wyznaczenia odpowiedzi impulsowej h(t) wykorzystuje się zazwyczaj pobudzenie akustyczne w postaci sekwencji szumowych o stałej gęstości widmowej. Szczególnie przydatne do tego celu są sygnały MLS (Maximum Length Sequence). Cechą wspólną tych sekwencji jest stała amplituda sygnału przyjmująca tylko wartości Umax i Umin oraz funkcją autokorelacji w postaci delty Diraca. Z tego powodu uzyskany przebieg odpowiedzi impulsowej wykazuje dużą odporność na działanie zewnętrznych zakłóceń.

Metoda RASTI opiera się na 9 pomiarach przeprowadzonych w 2 pasmach oktawowych o częstotliwościach środkowych 500 i 2000 Hz (dla f = 500 Hz częstotliwości modulacji zawierają się w zakresie 1- 8 Hz z odstępem tercjowym, natomiast dla f = 2000 Hz częstotliwości modulacji zawierają się w zakresie 0,7 - 11,2 Hz również z odstępem tercjowym) co powoduje znaczne skrócenie czasu pomiaru. Metoda ta opiera się na wyznaczeniu modulacyjnej funkcji przejścia MTF (ang. modulation transfer function):

| MTF = |    0    0 | p2(t) e - jt dt p2(t) dt |
| --- | --- | --- |

| MTF = | mout min |
| --- | --- |

gdzie m - głębokość modulacji.

System transmisji jakim jest pomieszczenie zmniejsza stopień modulacji sygnału, natomiast nie zmniejsza kształtu sinusoidalnej fali modulacyjnej.

Poniżej przedstawiono zależność między współczynnikiem RASTI a zrozumiałością mowy:

| RASTI/STI [%] | Zrozumiałość mowy |
| --- | --- |
| 0 – 30 | zła |
| 30 – 45 | uboga |
| 45 – 60 | dostateczna |
| 60 – 75 | dobra |
| 75 – 100 | doskonała |

## STAN SUROWY SALI

Poniżej zestawiono warunki symulacyjne jakie będą osiągnięte dla stanu surowego Sali. Wartości współczynników pochłaniana przyjętych materiałów pobrano z wytycznych określonych w normie PN-B-0215-4.

Do wykonania symulacji stanu surowego przyjęto:

- ściany żelbetowe beton szorstki- współczynniki pochłaniania dźwięku określono normowo

- belki stropowe stalowe ażurowe,

- zestawy szybowe okienne – współczynniki pochłaniania dźwięku określono normowo

- posadzka deski na legarach - współczynniki pochłaniania dźwięku określono normowo

- sufit tynk wapienno – cementowy,

- źródło wszechkierunkowe oznaczone pkt A0,

- jeden odbiornik oznaczony pkt 01

- mapa na poziomie 80 cm nad poziomem tafli boiska,

- symulacja bez obecności ludzi,

Rozkład punktów pomiarowych czasu pogłosu T30 na poziomie tafli boiska

Przy osiągniętych warunkach pogłosowych na poziomie od 4,7 do 5,13 sekund prowadzenie zajęć będzie niemożliwym. Wskaźnik zrozumiałości mowy również jest na poziomie niedopuszczalnym. Zgodnie z obowiązującą normą dla objętości powyżej 5000 m3 czas pogłosu sali powinien być na poziomie nie wyższym niż 1,8 sek. W związku z powyższym przeprowadza się analizę akustyczną sali w zakresie dobrania odpowiednich materiałów akustycznych wraz ze wskazaniem miejsca ich lokalizacji wg poniższych wytycznych.

Rozkład punktów pomiarowych wskaźnika zrozumiałości mowy STI na poziomie tafli boiska i balkonu

Wskaźnik zrozumiałości mowy STI za wyjątkiem najbliższej okolicy źródła posiada uśredniony poziom 0,21 na powierzchni boiska i balkonu.

Zalecany normowo poziom jako minimum 0,6 przy istniejącym wyposażeniu sali niemożliwy do osiągnięcia. Warunki pogłosowe należy poprawić poprzez wprowadzenie odpowiedniej chłonności akustycznej.

## WYTYCZNE AKUSTYCZNE

Widok aksonometryczny Sali sportowej wraz z lokalizacja materiałów akustycznyh

Widok aksonometryczny Sali sportowej wraz z lokalizacja materiałów akustycznyh

Założenia do prac adaptacyjnych

Wszystkie przedstawione w niniejszym opracowaniu zestawienia powierzchni przyjętych do symulacji materiałów akustycznych są powierzchniami minimalnymi, jakie należy zastosować celem osiągnięcia zakładanych parametrów pogłosowych. Opisywane zestawienia powierzchni są powierzchniami o dobranych współczynnikach pochłaninia dżwięku. Dopuszcza się odstępstwo w zakresie ich zwiększenia jedynie do 10%.

Salę sportową rozpatrywano pod kątem doboru materiałowego jak dla akustyki naturalnej bez dodatkowego nagłośnienia. Powyższe nie oznacza, że sala nie potrzebuje dodatkowego nagłośnienia, co wynika z map akustycznych i komentarza na końcu opracowania.

Wskazanie na tle geometrii sali układu i umiejscowienia przyjętych do symulacji materiałów akustycznych wraz z charakterystyką ich pochłaniania dźwięku w oktawowych pasmach częstotliwości podano w zakresie od 125 Hz do 4000 Hz.

## SALA SPORTOWA

Objętość Sali sportowej: około 9.450,00 m3

Widownia założono współczynniki pochłaniania jak dla Sali pustej – wartości mierzalne

Widok aksonometryczny Sali sportowej wraz z lokalizacją posadzki

Przyjęte do symulacji i specyfikowane materiały posadzkowe oznaczone kolorem szarym

| Proponowany materiał | cwk | Podłoga sportowa drewniana na legarach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja | całkowita wysokość konstrukcyjna ustroju 20 mm | ~podłoga sportowa drewniana |  |  |  |  |
|  |  | ~legary drewniane |  |  |  |  |
|  |  | ~istniejąca posadzka betonowa |  |  |  |  |
| Wymagane wartości współczynnika pochłaniania dźwięku |  |  |  |  |  | 894,60 m2 |
| f [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| α (±10%) | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |

Przyjęte do symulacji i specyfikowane materiały ścienne oznaczone kolorem miodowym

Widok aksonometryczny Sali sportowej wraz z lokalizacją okładzin ściennych perforowanych

Widok aksonometryczny Sali sportowej wraz z lokalizacją okładzin ściennych perforowanych

Widok aksonometryczny Sali sportowej wraz z lokalizacją okładzin ściennych perforowanych

Ściany w sali sportowej od poziomu posadzki sportowej do wysokości 4 m wykonać wg poniższej specyfikacji:

| Proponowany materiał | cwk | płyta perforowana gr od 15 - 19 mm zabezpieczona do klasy B, s1 d-0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja | całkowita wysokość konstrukcyjna ustroju 70 mm | ~płyta sklejkowa gr 19 mm wykończeniowa perforowana wzdłużnie z perforacją wewnętrzną wg wzoru biura projektowego |  |  |  |  |
|  |  | ~flizelina akustyczna |  |  |  |  |
|  |  | ~konstrukcja drewniana ze sklejki gr 15 mm zabezpieczona p.poż |  |  |  |  |
|  |  | ~pustka powietrzna 30 mm |  |  |  |  |
|  |  | ~wełna mineralna gr 20 mm o gęstości około 60,00 kg/m3 |  |  |  |  |
|  |  | ~istniejąca ściana |  |  |  |  |
| Wymagane wartości współczynnika pochłaniania dźwięku |  |  |  |  |  | 441,40 m2 |
| f [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| α (±10%) | 0,60 | 0,48 | 0,39 | 0,34 | 0,36 | 0,39 |

Przyjęte do symulacji i specyfikowane materiały szklane oznaczone kolorem błękitnym

Widok aksonometryczny Sali sportowej wraz z lokalizacją okładzin szklanych

Widok aksonometryczny Sali sportowej wraz z lokalizacją okładzin szklanych

| Proponowany materiał | cwk | Zestawy szybowe i balustrady szklane |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja |  |  |  |  |  |  |
| Wymagane wartości współczynnika pochłaniania dźwięku |  |  |  |  |  | 239,10 m2 |
| f [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| α (±10%) | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |

Przyjęte do symulacji i specyfikowane materiały ścienne – tynki akustyczne oznaczone kolorem żółtym

Widok aksonometryczny Sali sportowej wraz z lokalizacją tynków akustycznych

Widok aksonometryczny Sali sportowej wraz z lokalizacją tynków akustycznych

Widok aksonometryczny ściany z oknami Sali sportowej wraz z lokalizacją nad oknami tynków akustycznych

Widok aksonometryczny sufitu Sali sportowej wraz z lokalizacją tynków akustycznych

Widok aksonometryczny ściany z balkonem Sali sportowej wraz z lokalizacją nad i obok balkonu tynków akustycznych

Tynki akustyczne na opisywanych ścianach wykonać wg poniższej specyfikacji:

| Proponowany materiał | cwk | DIASEN – tynk wapienno korkowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagane wartości współczynnika pochłaniania dźwięku |  |  |  |  |  | 1288,90 m2 |
| f [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| α (±10%) | 0,23 | 0,66 | 0,71 | 0,78 | 0,73 | 0,59 |

Przyjęte do symulacji i specyfikowane materiały – dźwigary stalowe ażurowe oznaczone kolorem wiśniowym

Dźwigary wykonać wg poniższej specyfikacji:

| Proponowany materiał | cwk | Dźwigary drewniane |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagane wartości współczynnika pochłaniania dźwięku |  |  |  |  |  | 599,90 m2 |
| f [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| α (±10%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Pozostałe przyjęte powierzchnie tynkowane materiałem wg poniższej specyfikacji:

| Proponowany materiał | cwk | Tynk ścienny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagane wartości współczynnika pochłaniania dźwięku |  |  |  |  |  | 611,10 m2 |
| f [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| α (±10%) | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

## Wyniki symulacji sali sportowe

Osiągnięte w drodze symulacji wartości czasu pogłosu T-30 ze żródłem w rogu sali

Osiągnięte w drodze symulacji wartości wskażnika zrozumiałości mowy STI ze żródłem w rogu sali

Osiągnięte w drodze symulacji wartości czasu pogłosu T-30 ze źródłem na środku sali

Osiągnięte w drodze symulacji wartości wskażnika zrozumiałości mowy STI ze źródłem na środku sali

Osiągnięte w drodze symulacji wartości wskażnika zrozumiałości mowy STI ze źródłem na środku sali

Osiągnięte w drodze symulacji wartości czasu pogłosu T-20 ze źródłem na środku sali

## PODSUMOWANIE

Przedstawione wartości są szacunkowe – oparte na obliczeniach matematycznych, wykonane na podstawie dostępnych kart katalogowych produktów.

Dla sali sportowej przy organizowaniu spotkań konieczne jest zastosowanie dodatkowego nagłośnienia, które zwiększy powierzchnię zrozumiałości mowy. Sugeruje się rozmieszczenia głośników w narożach Sali i 2 sztuki na balkonie.

Przedstawione wyniki symulacji wykazują polepszenie warunków akustycznych przy założeniu zastosowania materiałów opisanych w niniejszym opracowaniu.

Przedstawione wartości mogą odbiegać od stanu rzeczywistego. Wynika to z faktu:

- występowania rozbieżności pomiędzy danymi deklarowanymi przez producentów, a stanem faktycznym,

- z różnicy pomiędzy powierzchnią rzeczywistą, a powierzchnią badanej próbki w laboratorium,

- dokładności wykonania i stosowania zaleceń producentów danego systemu lub rozwiązania,

- elementów wyposażenia wnętrza,

- elementów których nie sposób ująć w modelu geometrycznym.

Zastosowanie innych rozwiązań w stosunku do analizowanych w opracowaniu, może mieć istotny wpływ na końcowe wyniki obliczeń.

Niniejsze opracowanie zawiera łącznie 23 strony i należy je rozpatrywać w całości. Opracowanie wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egzemplarz drogę elektroniczną przekazano Zamawiającemu.