SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

ST –  05

IZOLACJE I POWŁOKI OCHRONNE

KOD CPV –  45320000 – 6

Roboty izolacyjne

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST – 06) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych, oraz powłok ochronnych, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia: „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce”.

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – 05, jako część Dokumentów Przetargowych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umową o realizację przedsięwzięcia wskazanego w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót izolacyjnych ujętych w punkcie 1.3.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacyjnych oraz powłok ochronnych, ujętej w Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia: „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce”.

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują wykonanie:

- izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

- izolacji termicznych,

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.

Wymagania dla materiałów

Środek gruntujący

Do gruntowania pod papy termozgrzewalne grunt na bazie asfaltu modyfikowanego.

Do gruntowania pozostałych powierzchni rozcieńczona wodą dwuskładnikowa elastyczna  masa bitumiczno-kauczukowa.

Materiały izolacyjne

dwuskładnikowa, bezspoinowa, elastyczna bitumiczno-kauczukowa masa hydroizolacyjna.

Właściwości:

- bezrozpuszczalnikowa

- elastyczna, mostkująca rysy

- na wszystkie powszechnie spotykane na budowie podłoża mineralne

- nanoszona poprzez szpachlowanie lub natrysk

- odporna na agresywne związki organiczne zawarte w gruntach oraz radon

- szczelna przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem

Zastosowanie:

- do wykonywania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej

- do wykonywania międzywarstwowej hydroizolacji balkonów i tarasów

- do wykonywania międzywarstwowej hydroizolacji pomieszczeń mokrych, np. łazienek

- do wykonywania zewnętrznych uszczelnień szybów, obiektów oczyszczalni ścieków i garaży podziemnych

- do klejenia płyt izolacji termicznej i płyt drenażowych

Parametry techniczne:

- czas obróbki – ok. 90 min w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza

- temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) – min. 50 C

- przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1MPa

- absorpcja kapilarna ≤ 0,1 kg/m2 h0,5

- wodoszczelność > 0,4 MPa

- mrozoodporność	– określona wodoszczelnością ≥ 0,3 MPa

– określona przyczepnością do podłoża ≥ 1,5 MPa

grubość izolacji po wyschnięciu 3 mm, grubość warstwy po nałożeniu – wilgotnej 4 mm.

Papa podkładowa na welonie szklanym wg. PN-EN 13707+A2:2012.

Parametry techniczne:

grubość – 3,8 mm ± 5%

- wodoszczelność – 10 kPa

- reakcja na ogień – klasa F

- wytrzymałość na rozdzieranie - 150±50 N

- wydłużenie przy rozciąganiu - 8±4 %

Papa wierzchniego krycia na welonie szklanym wg. PN-EN 13707+A2:2012.

Parametry techniczne:

- grubość – 5,2 (-0/+0,2) mm

- wodoszczelność – 200 kPa

- reakcja na ogień – klasa E

- wytrzymałość na rozciąganie – 1000 (-0/ +200) N/50mm

- wydłużenie przy rozciąganiu - 50±10 %

Przerwy technologiczne np. kontakt dna i ściany należy uszczelnić systemem do uszczelniania wszelkiego rodzaju regularnych i nieregularnych szczelin dylatacyjnych, rys, pęknięć, połączeń beton/stal itp. W uzupełnieniu do wypełnienia dylatacji należy zastosować odpowiedniego rodzaju kit.

W przypadku wykonywania ścian z betonów wodoszczelnych połączenia, przerwy technologiczne, szwy robocze pomiędzy np. nowymi ścianami a dnem należy dodatkowo uszczelnić poprzez zastosowanie pęczniejącego węża iniekcyjnego do uszczelniania szwów roboczych konstrukcji wodoszczelnych.

Wszystkie powierzchnie betonowe oraz częściowo stalowe niezabezpieczone inaczej należy pokryć odpowiednim systemem zabezpieczeń – powłoka ochronna na beton i stal, do zabezpieczania konstrukcji obciążonych wodą lub ściekami. System ten powinien zapewniać ochronę konstrukcji betonowych i stalowych pracujących w warunkach stałego, bądź długotrwałego obciążenia ściekami.

Dla zabezpieczenia styku roboczego, przy połączeniu konstrukcji żelbetowych starych z konstrukcjami żelbetowymi nowymi, należy zastosować taśmę pęczniejącą.

Wymagania dotyczące materiałów izolacyjnych

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.

Styropian powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13163:2009.

Kleje do styropianu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12004+A1:2012 i PN-C-89356:1998.

Łączniki mechaniczne:

kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,

profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.145 g/m , wtapiana w zaprawę zbrojącą.

IZOLACJE TERMICZNE

Polistyren ekstrudowany

Płyty XPS - wodoodporne płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej, która charakteryzuje się jednorodną, zamknietokomórkową strukturą odporną na działanie wilgoci, cykli zamrażania, roszenia oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną.

Styropian

Na powierzchni płyt styropianowych nie powinno być kawern głębszych niż 5 mm. Krawędzi powinny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt winna być jednorodna na całej powierzchni. Granulki powinny być dokładnie ze sobą połączone tak, aby nie można było oddzielić ich od siebie. Styropian powinien wykazywać odporność na działanie temperatury do 800C. Płyty styropianowe należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł ognia.

- Styropian samogasnący odmiany EPS 100 -0,038 do izolacji posadzek przyziemia, ścian warstwowych, stropów zbiorników i stropodachu części niskiej budynku.

Wymagania:

- Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0.5÷3.6m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być większa niż 1.20m. na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

- Styropian do ocieplania płyt betonowych, stropodachów stosować płyty o gęstości min. 25 kg/m3.

- Wartość graniczna współczynnika przewodzenia ciepła ld= 0,037 W/mK

- Wytrzymałość na zginanie > 150 kPa

- dla płyt o grubości do 30mm - wgnioty i uszkodzenia o głębokości do 4mm;

- dla płyt o gr. powyżej 30mm - uszkodzenia o głębokości do 5mm.

Łączna powierzchnia wad materiału nie może przekraczać 50cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10cm2. płyty z materiału termoizolacyjnego powinny mieć regularny kształt, nieuszkodzone narożniki, jednorodną powierzchnię, proste krawędzie. Wymiary płyt i dopuszczalne odchyłki:

- płyty o dł. 3000, 2000, 1500, 1000 i 500mm - dopuszczalne odchyłki ±0.5%;

- płyty o szer. 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyłki ±1.5%;

- płyty o gr. 20÷50mm (co 10mm) - dopuszczalne odchyłki ±0.5%;

Przechowywanie:

Płyty styropianowe należy magazynować w sposób chroniący od zawilgocenia tak w czasie składowania jak i wbudowywania. Płyty styropianowe przechowywać z dala od źródeł ognia.

Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się:

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej

- małą gęstością objętościową

- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania

- duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu

- odporność na wpływy biologiczne

- odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają

- brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową.

Transport i składowanie

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć materiały przed uszkodzeniem.

4.4444444444. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00.

  - Przygotowanie powierzchni betonowych

Wskazówki do przygotowania podłoża:

Podłoże musi być czyste, nie przemarznięte i nośne. Należy usunąć z niego tłuszcze, stare powłoki malarskie, nacieki cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne części znajdujące się na nim. Podłoże nie może być uprzednio pokryte pakiem smołowym. W czasie obróbki należy zwrócić uwagę aby temperatura powietrza i podłoża wynosiła powyżej +5°C w celu zapewnienia prawidłowego procesu obróbki i schnięcia. Należy usunąć wystające części zaprawy. Odsadzki fundamentowe należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystającą izolację poziomą należy krotko obciąć. Ostre krawędzie należy fazować.

Naroża wewnętrzne, poziome i pionowe należy wcześniej wyokrąglić zaprawą mineralną w celu ochrony przed negatywnym ciśnieniem wody. Zaleca się wykonanie izolacji mineralnej w części cokołowej budynku, narażonej na wodę rozbryzgową przy użyciu odpowiedniego środka izolacyjnego, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Należy zwrócić uwagę, aby występował zakład ok. 20 cm pomiędzy izolacją mineralną a izolacją bitumiczną, schowany poniżej poziomu gruntu.

W przypadku połączenia izolacji pionowej z izolacją podposadzkową należy wyprowadzić izolację ponad płytę na wysokość ok. 10 cm.

Na powierzchniach porowatych, z jamami usadowymi oraz na powierzchniach mocno profilowanych wymagane jest wykonanie szpachlowania wypełniającego przy użyciu odpowiedniego środka, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Szpachlowanie należy przeprowadzić na wyschniętą, zagruntowaną powierzchnię. Należy odczekać, aż szpachlowanie wyschnie zanim przystąpimy do kolejnego etapu prac. Ubytki lub wgłębienia większe niż 5 mm należy wcześniej wypełnić zaprawą mineralną. W przypadku gdy nierówności lub ubytki są mniejsze niż 5 mm możemy bezpośrednio wyrównać je masą

bitumiczną.

Podłoża pokryte starymi powłokami bitumicznymi należy zagruntować środkiem na bazie rozpuszczalników i świeżą powierzchnię posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu ok. 1,2 mm Gdy powierzchnia całkowicie przeschnie można przystąpić do nakładania kolejnej warstwy bitumicznej.

Podłoża o zróżnicowanej wytrzymałości i nasiąkliwości np. beton komórkowy należy wcześniej zagruntować środkiem do wzmacniania podłoży mineralnych na zewnątrz i wewnątrz, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Dokumentacji Projektowej.

Nakładanie powłoki bitumicznej powinno odbywać się w dwóch cyklach roboczych. Pod warunkiem, że pierwsza warstwa jest wyschnięta i związana.

Materiały do wyrównania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie:

wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podłoża,

- wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o większej wilgotności),

- wieku betonu.

  - Izolacje przeciwwilgociowe

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą Śródków gruntujących, zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego systemu materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta.

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań Dokumentacji Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

malowanie pędzlem,

- nanoszenie wałkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Izolacje powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.

Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po jej ułożeniu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Izolacje papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę izolacji należy zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad:

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,

- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

  - Izolacje termiczne

Izolacje ze styropianu

Docieplenia ścian

Izolacje termiczne ze styropianu winny być wykonywane z inwentaryzowanych rusztowań w temperaturze powyżej +5°C.

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Do wykonania dociepleń winny być stosowane materiały systemowe, a powierzchnie docieplane powinny być gruntowane środkami będącymi elementem danego systemu dociepleń zgodnie z kartą techniczną Producenta. Styropian do docieplenia winien być sezonowany przez okres 3-ech miesięcy. Do dociepleń można stosować styropian posiadający 3 krawędzie fabryczne cięte. Styropian należy mocować do podłoża klejem, a następnie kołkami plastykowymi w ilości 4 szt./m2. Styropian należy układać w tzw. mijankę, a minimalne przesunięcie styków pionowych winno wynosić 20cm. Zabronione jest wypełnianie spoin poziomych i pionowych klejem, ewentualne szczeliny należy wypełnić pianką montażową. Płaszczyznę wykonanego docieplenia należy wyrównać i zmatować w celu zwiększenia przyczepności.

Wykonane docieplenie należy zabezpieczyć warstwą tynku cienkowarstwowego grubości 3÷4 mm zbrojonego siatką z włókna szklanego. Zatapiana siatka powinna być równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy układać (w pionie i w poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10 cm. Do wysokości 2,0 m nad gruntem wymagane są dwie warstwy siatki. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i drzwiowych prostokątnymi pasami siatki szklanej i narożnikami z tworzyw sztucznych zatopionymi w zaprawie klejącej.

Izolacja posadzek

Izolację posadzek styropianem należy wykonać na wykonanej uprzednio warstwie izolacji przeciwwilgociowej. Płyty styropianowe należy układać szczelnie na warstwie zaprawy zapewniającej pełne przyleganie styropianu do podłoża.

  - Powłoki ochronne

## 4.4.1. Do izolacji wewnętrznej żelbetowych zbiorników retencyjnych  wody pitnej zaprojektowano naprawę powierzchni przekrycia materiałami mineralnymi PCC do napraw betonu i zbrojenia spełniającymi wymagania dla materiałów naprawczych wg PN-EN 1504-3 oraz odpowiadającym zasadom zdefiniowanym w normie PN-EN 1504-9 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych”

Zgodnie z w/w normami przyjęto miejscową naprawę fragmentów elementów przekrycia wymagających reprofilacji ubytków betonu przy odsłoniętym zbrojeniu jako naprawę konstrukcyjną w/g PN-EN 1504-3 (zasada 3 i 7) i minimalne wymagania dla zaprawy do napraw i zabezpieczenia stali i betonu

- klasa R3

- min. klasa ekspozycji XD 2, XC 4 ( wg PN-EN 206-1)

- wodoszczelna (nieprzepuszczalna dla chlorków i wody)

- paroprzepuszczalna (wysoce dyfuzyjna dla pary wodnej)

- niski moduł sprężystości >20000 N/mm2 < 30000 N/mm2

- tiksotropowa (bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych na suficie)

- zabezpieczanie przed korozją zbrojenia w konstrukcji

- aktualny atest PZH na kontakt z wodą do spożycia

UWAGA !

Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych (  PCC do napraw betonu i zabezpieczenia zbrojenia ) o porównywalnych parametrach, posiadających atesty PZH do kontaktu z wodą czystą - w uzgodnieniu z inwestorem i projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Zamienne materiały powinny być składowymi  jednego systemu naprawczego danego producenta oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normie EN-1504-2 do7.

a.	Przygotowanie podłoża.

Oczyszczenie podłoża pod warstwę naprawczą należy przeprowadzić za pomocą czyszczenia strumieniowo-ściernego piaskiem i/lub wodą. Ciśnienie wody należy dobierać w stopniu odpowiednim, nie dopuszczając do zniszczenia płyt stropowych.  Zakłada się iż konieczne będzie usunięcie wierzchniej warstwy betonu ~5mm. aż do odsłonięcia ziaren kruszywa (podłoże betonu zdrowe i szorstkie) i uzyskania średniej wytrzymałości na odrywanie powyżej 1,5 Mpa.

Z uwagi na zastosowaną małą średnicę prętów zbrojenia płyty i strzemion w żebrach płyty oraz kilku milimetrową otulinę tego zbrojenia, w większości przypadków nie nastąpiło zniszczenie (odwarstwienie) otuliny od zbrojenia mimo, że na powierzchni elementów odwzorował się rdzawy układ prętów zbrojeniowych czy strzemion. Przewiduje się iż podczas czyszczenia jednak na znacznych obszarach ( ~40% - patrz rys nr.4 inwentaryzacji uszkodzeń) otulina odwarstwi się od zbrojenia.  W płytach stropowych niemożliwe jest obwiedniowe oczyszczenie  prętów zbrojeniowych.  Odsłonięte i korodujące pręty zbrojeniowe należy oczyścić do 1º czystości tylko w dolnej części poprzez piaskowanie.

Lokalnie dodatkowo oczyścić szczotkami stalowymi powierzchnie elementów z luźno związanych części

b 	Warstwa naprawcza uszkodzonych płyt oraz krawędzi żeber

Do wykonania betonu naprawczego przyjęto np. MC-BAUHEMIE (MC RIM PW-201) lub REBET.

Oczyszczoną  stal należy pokryć warstwami materiału do zabezpieczania antykorozyjnego stali zbrojeniowej np. Zentrifix KMH (  gr.  1,0 mm) – odznacza się silnymi właściwościami pasywującymi w stosunku do stali. Zawiera kontaktujące i migrujące inhibitory korozji.

Następnie należy nałożyć metodą „świeże na świeże” zaprawę naprawczą do betonu MC-RIM 201. Zaprawę nakładać na jeszcze świeżą warstwę materiału antykorozyjnego za pomocą kielni, szpachelki równając do lica. Zakłada się iż ta naprawa będzie miała 2cm głębokości i zajmuje ~40% (patrz rys nr.4 inwentaryzacji uszkodzeń powierzchni stropu). W ten sam sposób naprawić uszkodzone krawędzie żeber płyt.

Całą powierzchnię po wykonaniu czyszczenia i napraw skorodowanego zbrojenia należy odpylić np. przez zmycie wodą ( ciśnienie do 150 bar ).

c	Powłoka naprawczo-zabezpieczająca.

Jako powłokę naprawczo-zabezpieczającą przekrycie  przyjęto wykonać np. z materiału MC-RIM 101 lub REBET za pomocą natrysku mokrego.

Zaprawa powinna być nieprzepuszczalna dla chlorków i wody oraz wysoce dyfuzyjna dla pary wodnej. Bardzo wysoka tiksotropowość zaprawy powinna zapewnić doskonałe „klejenie się” zaprawy na powierzchnie sufitowe. Zaprawa powinna posiadać właściwości zabezpieczające przed korozją zbrojenie w konstrukcji.

Wymagane minimalne właściwości zaprawy zabezpieczającej nieorganicznej

- parametry jak dla klasy R2

- zaprawa wodoszczelna (nieprzepuszczalna dla chlorków i wody)

- paroprzepuszczalna (wysoce dyfuzyjna dla pary wodnej)

- moduł sprężystości >20000 N/mm2 <30000N/mm2

- przyczepność przy odrywaniu > 1,5 Mpa

- zabezpieczająca beton przed karbonatyzacją

- odporna na agresywne oddziaływanie środowiska wody chlorowanej

- aktualny atest PZH na kontakt z wodą do spożycia

Powłokę naprawczo-zabezpieczającą przekrycie przyjęto wykonać na całej 100 %

pow. stropu. Przyjęto w projekcie nałożenie na 100% powierzchni stropu  warstwy zabezpieczającej gr. 10mm. za pomocą natrysku.

Powierzchnie stropu po natrysku można pozostawić bez żadnej obróbki ( faktura „baranek” ).

4.4.2. Naprawa powierzchni ścian.

Zaprojektowano naprawę ( wymianę powłok zabezpieczających) materiałami mineralnymi (nieorganicznymi) i zabezpieczenie betonowych powierzchni wewnętrznych ścian przed korozją poprzez wykonanie powłoki stanowiącej ciągłą warstwę ochronną na powierzchni betonu w systemie betonu natryskowego np. MC-BAUCHEMIE (MC RIM PW-101) lub zaprawą REBET

Wymagane minimalne właściwości zaprawy zabezpieczającej nieorganicznej na bazie cementu portlandzkiego

- parametry jak dla klasy R2

- zaprawa wodoszczelna (nieprzepuszczalna dla chlorków i wody)

- paroprzepuszczalna (wysoce dyfuzyjna dla pary wodnej)

- łatwość utrzymania dzięki gładkiej ( efekt pucolanowy ), nieporowatej i

homogenicznej powierzchni

- moduł sprężystości >20000 N/mm2 <30000N/mm2

- przyczepność przy odrywaniu > 1,5 Mpa

- zabezpieczanie przed korozją zbrojenia w konstrukcji

- zabezpieczanie betonu przed karbonatyzacją

- odporna na agresywne oddziaływanie środowiska wody chlorowanej

- aktualny atest PZH na kontakt z wodą do spożycia

UWAGA !

Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych ( nieorganicznych ) o porównywalnych parametrach, posiadających atesty PZH do kontaktu z wodą czystą - w uzgodnieniu z inwestorem i projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Zamienne materiały powinny być składowymi  jednego systemu naprawczego danego producenta.

a. Przygotowanie podłoża.

Ściany zewnętrzne ze skosem przy posadzce  oczyścić pod warstwę naprawczą za pomocą czyszczenia strumieniowo-ściernego piaskiem i/lub wodą.  Zakłada się iż konieczne będzie usunięcie wierzchniej warstwy betonu ~5mm. aż do odsłonięcia ziaren kruszywa (podłoże betonu zdrowe i szorstkie) i uzyskania średniej wytrzymałości na odrywanie powyżej 1,5 Mpa.

b. Warstwa naprawczo-zabezpieczająca.

Oczyszczenie ścian i słupów w/wym metodą może odsłonić korodujące pręty i ściągi.

Odsłonięte i korodujące pręty zbrojeniowe należy oczyścić do Sa 2 ½ wg PN-EN ISO 8501-1 stopnia czystości  poprzez piaskowanie.

Lokalnie dodatkowo oczyścić szczotkami stalowymi powierzchnie elementów z luźno związanych części.

Następnie oczyszczoną  stal należy pokryć warstwami materiału do zabezpieczania antykorozyjnego stali zbrojeniowej np.  Zentrifix KMH  – odznacza się właściwościami antykorozyjnymi stali i poprawia przyczepność zapraw do podłoża.

Następnie należy wykonać powłokę naprawczo-zabezpieczającą ściany i słupy  z zaprawy natryskowej np. MC-BAUCHEMIE (MC RIM PW-101) lub zaprawą REBET.

Zaprawę nakłada się za pomocą wysokociśnieniowego natrysku nieciągłego strumienia maszyną mieszająco-natryskową KERAMATIC ( wydajność ok. 2,5m3/h) . Przyjęto grubość warstwy minimum 15mm. Po naniesieniu materiału na podłoże powłokę zaciera się metodą reczną i reczno-mechaniczną aż do uzyskania warstwy szczelnego betonu o najniższej porowatości < 12% obj.

4.4.3.	Naprawa dna

a.	Przygotowanie podłoża.

Całą powierzchnię dna  należy umyć wodą niskim ciśnieniem – do 150 bar.

Powierzchnie dna oczyścić  z luźnych i odspojonych elementów.

Powstałe ubytki uzupełnić zaprawą naprawczą.

b. Warstwa naprawczo-zabezpieczająca.

Po oczyszczeniu powierzchni, na płycie betonowej projektuje się wykonać powłokę wykańczająco-zabezpieczającą bagienko z zaprawy natryskowej np. MC-BAUCHEMIE (MC RIM PW-301) lub zaprawą REBET.  (nieorganiczna, wodoszczelna zaprawa natryskowa z doboru cementów i wypełniaczy o określonej krzywej przesiewu z dodatkiem pyłu krzemionkowego). Zaprawę nakłada się  według technologii w uzgodnieniu z  producentem  za pomocą maszyny mieszająco-podającej KERAMATIC do powierzchni poziomych  (wydajność ok. 2,5m3/h). Przyjęto grubość warstwy  20 mm. Po naniesieniu materiału na podłoże powłokę zaciera się metodą reczną i reczno-mechaniczną aż do uzyskania warstwy szczelnego betonu o najniższej porowatości < 12% obj.

Wymagane właściwości zaprawy nieorganicznej

- parametry jak dla klasy R4

- zaprawa wodoszczelna

- łatwość utrzymania dzięki gładkiej ( efekt pucolanowy ), nieporowatej ( porowatość <12% ) i homogenicznej powierzchni

- nieszkodliwość mokrobiologiczna

- wytrzymałość  na sciskanie >45 N/mm2

- wytrzymałość na odrywanie > 1.5 Mpa

- aktualny atest PZH na kontakt z wodą pitną

4.4.4. Wykonanie drabiny zejściowej.

Projekt zakłada wykonanie drabiny zejściowej z profili stalowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Drabinę należy przymocować do ściany żelbetowej pod włazem wejściowych przy ścianie zewnętrznej np. za pomocą kotew wklejanych HVA HILTI l=80.

UWAGA! Przed wykonaniem drabiny należy sprawdzić i skorygować  przyjęte wymiary (wysokość od dna do włazu oraz długość elementów montażowych do ściany)

UWAGA !

Przyjęte w projekcie technologie i materiały są dla tej inwestycji optymalne, dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych o porównywalnych parametrach, posiadających atesty ITB i PZH do kontaktu z wodą czystą - w uzgodnieniu z inwestorem i projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

4.4.5. Próby szczelności zbiornika

Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z normą PN –  B – 10702:1999  dla zbiorników żelbetowych przykrytych.

555. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.

  - Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru

Kontrola w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji, a w szczególności:

stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodności okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),

- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,

- kontrolę wykonania warstwy ochronnej.

Ocena wykonania robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

  - Kontrola jakości materiałów

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw.

Wymagania dla dostawy winny obejmować:

Sprawdzenie jakości materiałów izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami Programie Zapewnienia Jakości.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.

Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań:

Powierzchnie izolacji oblicza się w m2 zaizolowanej powierzchni, na podstawie dokonanego obmiaru.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami

Technicznymi oraz obowiązującymi Normami.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00.

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco.

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

- PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.

- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

- PN-B-10260:1969  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.