SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

ST-08

ROBOTY MONTAŻOWE OGÓLNOBUDOWLANE

# DANE OGÓLNE

## Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych (ogólnobudowlanych) dla zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce „

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami w Dokumentacji Projektowej oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi w Przedmiarze Robót.

## Przedmiot i zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót montażowych w SUW Czyżówka.

## Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

CPV-45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ST-00 „Wymagania ogólne”.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW

## Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i składowania oraz postępowanie z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

## Wymagania szczegółowe

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

- prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektów, z powłoką antykorozyjną systemową z farb (wg PN-81/6115), kotwy, łączniki

- prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektów ze stali nierdzewnej, kotwy, łączniki

- warstwy i elementy związane z elementami konstrukcyjnymi: płyty warstwowe dachowe, płyty warstwowe ścienne, obróbki blacharskie dachów, rynny i rury z blachy tytanowo-cynkowej, folie izolacyjne, podstawy dachowe urządzeń wentylacyjnych,

- prefabrykaty konstrukcji stalowych fabrycznie wykończone, kotwy, łączniki,

- obróbki blacharskie: z blachy powlekanej,

- warstwy izolacyjne

Materiały montażowe:

- beton cementowy montażowy,

- zaprawy montażowe,

- łączniki i kotwy śrubowe atestowane,

- pręty stalowe wg PN-82/H-93215,

- elektrody do spawania,

- farby do naprawy powłok antykorozyjnych,

- kleje, pianki rozprężne, masy elastyczne,

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru . W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

2.2.1.Stal nierdzewna klasy min OH18N9 gat. 1.4301

Transport i składowanie konstrukcji i wyrobów gotowych

Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez zamawiającego w obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysłane w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i składowania.

Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 1T – dźwigów.

Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne.

Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na składowisko chwyta w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić w celu ochrony przed odkształceniem.

Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej do kolejności montażu.

Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytywanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

2.2.2. Materiały izolacyjne

W zależności od sposobu wykonania i użytego materiału rozróżnia się następujące rodzaje izolacji:

- izolacje powłokowe bez wkładek z mas bitumicznych, mas bitumicznych modyfikowanych oraz żywic syntetycznych,

- izolacje warstwowe z materiałów rolowanych ( folii z tworzyw sztucznych),

- izolacje z zapraw wodoszczelnych.

Wymagania podkładów pod izolacje

a) Podkład pod izolację powinien być trwały, nie odkształcony i przenosić wszelkie działające nań obciążenia.

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona.

c) W pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodnie z wymaganiami technicznymi, lecz nie mniejsze niż 1%.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST-00 "Wymagania ogólne".

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosowa następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru , sprzęt i maszyn:

- żurawie samochodowe o udźwigu 6, 10÷16, 20 t

- spawarka elektryczna 300A,

- elektronarzędzia ręczne.

Uwaga:

Parametry sprzętu i maszyn podane są orientacyjnie.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne".

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  środki transportu:

- transport łamany o nośności 10 i 20 t

- samochód skrzyniowy o nośności 5 i 10 t

- samochody samowyładowcze 5 i 10 t

- samochody dostawcze o nośności do 0,9 t

Uwaga:

Parametry sprzętu podane są orientacyjnie.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

## Ogólne warunki wykonania robót budowlanych

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne”.

## Szczegółowe warunki wykonania

Wykonanie robót montażowych powinno odbywać się zgodnie z właściwymi - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - ITB, normami, instrukcjami producentów i dostawców systemów technologicznych, projektami montażu elementów konstrukcyjnych, deskowań i rusztowań wykonanymi przez Wykonawcę Robót na życzenie Inspektora Nadzoru. W szczególności należy stosować wytyczne zamieszczone poniżej.

5.2.1. Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych

Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na podstawie założeń projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia wykonawcy. Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane odpowiednio do połączenia z konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem montażu. Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać regulację położenia tych elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe. Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna osiągną wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń. Roboty należy tak wykonać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.

Niedopuszczalne jest łączenie elementów z materiałów tworzących ogniwa korozyjne.

5.2.2. Montaż w deskowaniach do zabetonowania

- element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,

- element powinien być trwale usytuowany w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania betonu,

- fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć środkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczenia stali zbrojeniowej w elementach betonowych (tworząca warstwę tlenku).

5.2.3. Montaż na kotwy wklejane

- elementy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu,

- po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej kotwy,

- typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru ,

- kotwy muszą posiada wymagane atesty i certyfikat na znak „B”,

- po zagruntowaniu gniazd środkiem poprawiającym przyczepność osadzić kotwy na niekurczliwej płynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich właściwościach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55)

5.2.4. Montaż na śruby fundamentowe

- elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na śruby fundamentowe,

- roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi dla konstrukcji stalowych wg PN-B-06200.

5.2.5. Montaż metodą spawania

Roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

5.2.6. Roboty antykorozyjne i izolacyjne

Powłoki malarskie wykonać zgodnie z wytycznymi producenta farb chemoodpornych,

Przygotowanie powierzchni wykonać zgodnie z PN-H-97052,

Ocenę grubości powłok wykonać zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623,

Powłoki malarskie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania i wbudowania materiałów zgodnych z ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, parametrami określonymi w dokumentach przetargowych, posiadających odpowiednie świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami producentów, w których powinny być określone między innymi:

- przeznaczenie i zakres stosowania i przygotowania wyrobu zgodnie z Aprobatą Techniczną,

- warunki bezpieczeństwa zdrowotnego (w tym bhp) oraz ochrony środowiska przy przechowywaniu, transporcie i stosowaniu wyrobów.

5.2.7. Montaż konstrukcji budowlanych stalowych

Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót.

Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne warunki określone w specyfikacji i projekcie montażu..

W projekcie montażu należy określić założenia niezbędne do ustalenia bezpiecznej metody montażu, a w szczególności:

- kolejność montażu,

- sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego ukończeniu,

- stężenie i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia,

- stężenia z blachy fałdowej zabezpieczające elementy przed zwichrzeniem lub zapewniające stateczność konstrukcji,

- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe,

- terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,

- inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas montażu.

Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robót

Podpory konstrukcji:

- fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane odpowiednio do połączenia z konstrukcja przed rozpoczęciem montażu,

- wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać regulacje położenia tych elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe

- przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień, śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych,

- podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń

- łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15% powierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie blachy podstawy. Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwia otoczenie ich podlewką cementową na szerokości nie mniejszej niż 25mm,

- bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełnienie pod blachą podstawy,

- zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosowa odpowiednio do konsystencji w stanie ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona,

- kielich stóp po osadzeniu słupów należy wypełnić betonem klasy nie niższej niż beton fundamentu na wysokość 2/3 głębokości kielicha. Pozostałą część kielicha należy wypełnić po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości pierwszej warstwy betonu i po usunięciu klinów montażowych

Zakotwienia śrubowe

- śruby i elementy kotwiące należy przed zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów,

- średnica studzienki na śrubę kotwiąca mechanicznie podczas montażu do elementu zabetonowanego w fundamencie powinna umożliwić swobodny montaż kotwi. Głębokość studzienki powinna być większa o 150mm od głębokości zakotwienia. Studzienki należy zabezpieczyć przed zmarznięciem wody,

- aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół górnej części śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75mm lub trzykrotna średnica śruby,

- przy zakotwieniach na śruby zabetonowane do powierzchni fundamentu należy przewidzieć odpowiednią regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy.

Prace montażowe

Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów należy wykonać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych,

Jeśli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości,

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami,

Roboty należy tak wykonać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub stale odkształcona,

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części,

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonać ze stali o takich samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem,

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2mm, a w styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż 2mm.

Tolerancja usytuowania podpór:

Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy śrub kotwiących nie powinno być większe niż ±6mm.

Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona jest w odniesieniu do punktu centralnego grupy śrub.

Dopuszczalne pochylenie osi śruby kotwiącej w stosunku do wymaganego kierunku wynosi 1mm na 20mm

Tolerancje montażu:

Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością ±5mm.

Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ±5mm w stosunku do wymaganego poziomu.

Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej lub poziome wynosi 1/750 rozpiętości, lecz nie mniej niż 3mm. Odchyłkę należy mierzyć od linii prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia.

Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być większe niż max[1/100h, 10mm], gdzie h - wysokość belki.

Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/300 długości belki.

Ochrona przed korozją:

Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być oczyszczona według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości.

Przed metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie.

Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone do 3 stopnia czystości wg PN-H-97051(PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jeżeli w projekcie nie podano inaczej.

Malowanie konstrukcji należy wykonać zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053) według wymagań podanych w gwarancji trwałości powłok. Poszczególne powłoki powinny różnić się kolorami.

Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbędne otwory technologiczne powinny być uzgodnione z wykonawcą cynkowania. Przed stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny należy zabezpieczyć przed wniknięciem kwasu.

Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN-22063.

Pomiary kontrolne

Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu.

Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat geodezyjny określający usytuowanie i rzędne wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na podporach ustalone pozycje montażu słupów

Dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być określana pod obciążeniem ciężarem własnym, jeśli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obciążenia użytkowego, jeśli mają znaczenie, powinny być podane w projekcie.

Tolerancje montażu powinny być określane w odniesieniu od środków przekrojów na końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury.

5.2.8. Montaż prefabrykatów drobnowymiarowych betonowych

Roboty związane z wbudowaniem elementów wykonane będą mechanicznie. Należy zwrócić szczególna uwagę na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzędnych posadowienia.

Spoiny pomiędzy prefabrykatami, po oczyszczeniu należy wypełni zaprawa cementowo-piaskową, a całość zaizolować od strony gruntu wyprawa bitumiczną.

Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta. Badania prefabrykatów na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane przez Inspektora Nadzoru  prefabrykaty dla przeprowadzenia następujących badań:

- wytrzymałość betonu na ściskanie,

- nasiąkliwość betonu,

- odporność na działanie mrozu

5.2.9.  Pręty zbrojeniowe i blachy łącznikowe

Przeznaczone do wbudowania w złącza powinny być dostarczone na miejsce montażu w postaci gotowej do wbudowania tzn. o wymaganej projektem długości i kształcie

Powinny one mieć powierzchnie czystą, bez łuszczącej się rdzy, zendry zanieczyszczenia smarami, ziemią itp. Nagwintowane końce zbrojenia powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją.

5.2.10. Prawidłowość i dokładność wykonania robót montażowych

Zasady ogóle

Przy wykonaniu montażu i łączeniu elementów prefabrykowanych należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

Stosownie do przyjętych metod montażu (montaż swobodny, montaż przymusowy) uwzględniających charakterystykę techniczną budowli i montowanych prefabrykatów oraz podziału budowli dylatacjami, jak również w zależności od konstrukcji budowla powinna być podzielona na działki montażowe stanowiące zamkniętą całość konstrukcyjną, których wielkość wynika z projektu organizacji montażu

Wszystkie podstawowe parametry (udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia itp.) przeznaczonego do robót montażowych sprzętu mechanicznego (żurawie, suwnice bramowe i inne) oraz urządzenia pomocnicze do montażu prefabrykatów (rozpory, prowadnice, zawiesia, chwytaki, łączniki, drabiny, rusztowania itd.) powinny być dostosowane do rodzaju prefabrykatów i konkretnych warunków budowy zgodnie z wymaganiami ustalonymi w projekcie technologii, organizacji montażu

Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych należy rozpocząć po stwierdzeniu, że dostarczone na budowę elementy spełniają właściwe dla nich wymagania a liczby dostarczonych elementów odpowiadają projektowanemu zakresowi robót. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić czy wszystkie czynności przygotowawcze zostały wykonane zgodnie z projektem oraz czy konstrukcja podporowa wraz ze złączami osiągnęła wytrzymałość nie mniejsza niż 0,7 wytrzymałości projektowanej (jeżeli projekt organizacji nie stanowi inaczej)

Przyjęta kolejność montażu elementów prefabrykowanych powinna być zgodna z projektem technologii i organizacji  montażu umożliwiającym jak najszybsze tworzenie, w każdym etapie procesu montażowego, bezpiecznej pod względem statycznym całości konstrukcji oraz powinna zapewniać łatwość i bezpieczeństwo montażu

Elementy, które zostały postawione, a z jakichkolwiek powodów zachodzi potrzeba zmiany ich położenia powinny być podniesione, zaprawa usunięta a miejsce styku dokładnie oczyszczone z resztek zaprawy. Ponowne, prawidłowe ustawienie tych elementów należy wykonać na świeżej zaprawie

Dopuszczalne odchyłki przy montażu

W zależności od rodzaju prefabrykatów i normy PN-B-06280:1971

Montaż elementów prefabrykowanych

Montaż konstrukcji stalowych.

Przed przystąpieniem do montażu tych elementów, należy dokładnie sprawdzić poziom górnych powierzchni fundamentów. W przypadku stwierdzenia różnic, poziomy należy wyrównać przez nadbetonowanie podpory niższej.

Montaż elementów powinien być wykonany w sposób aby zapewnić prawidłowe i dokładne ich ułożenie, a usztywnienie tych elementów powinno być zgodne z projektem.

Zawiesia i inne urządzenia pomocnicze używane przy montażu tych elementów powinny być zgodne z projektem technologii montażu

Pozostałe elementy wymagające montażu.

Roboty montażowe związane z zabudową niżej wymienionych elementów obiektów kubaturowych i inżynieryjnych należy wykonać ściśle zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcjach dostawców i producentów:

- warstwy izolacji pokryć dachowych, obudowy z paneli, lekkie obudowy z blachy ścian i dachów.

- przejścia instalacji przez przegrody budowlane. Wszystkie przejścia rurociągów przez posadzki, ławy, ściany zgłębienia technologicznego należy wykonać jako przejścia szczelne łańcuchowe typu INTEGRA.

Warunki szczegółowe wykonania przejść szczelnych typu łańcuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść rurociągów technologicznych należy osadzić mufy. Po osadzeniu muf ścianę można betonować a w trakcie wykonywania montażu technologicznego w przestrzeń między rurę przewodową i mufę włożyć należy łańcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone są śruby. Śruby należy dokręcić, powodując pęcznienie łańcucha i uszczelnienie przejścia.

Szczegółowe rozwiązania projektowe i technologiczne w/w elementów podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru.

# KONTROLA JAKOŚCI

## Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

## Wymagania szczególne

Materiały

Wszystkie stosowane wyroby i materiały podlegają sprawdzeniu pod względem aktualnych zaświadczeń o jakości wyrobu lub dołączonych wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez producenta potwierdzających wymaganą jakość.

Dokumenty te powinny spełniać wymogi dokumentacji projektowej.

Kontrola materiałów dotyczy również sposobu składowania elementów w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.

Kontrolę materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio po dostarczeniu na budowę. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań materiałów, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.2.1. Drzwi i ścianki systemowe

Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić każdą dostawę pod względem wymagań stawianych w dokumentacji technicznej:

- właściwości cieplnych, wodoszczelności, przepuszczalności powietrza, odporność na włamanie i skurcze termiczne (okna i drzwi zewnętrzne), akustycznych (ścianki systemowe aluminiowo – szklane i z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej w osłonie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej), drzwi wewnętrzne), odporności przeciw pożarowej,

- zachowania wymiarów nominalnych,

- wyglądu zewnętrznego – bez pęknięć, pęcherzy, obcych zanieczyszczeń, zarysowań,

- odpowiedni kolor,

- jakość zabezpieczenia antykorozyjnego drzwi stalowych,

- rodzaj szklenia,

- jakość okuć – górne kwatery okien muszą być wyposażone w okucia umożliwiające otwieranie z poziomu posadzki.

Sprawdzeniu jakości podlegają również materiały montażowe jak jakość i przydatność pianki montażowo - uszczelniającej, łączniki.

6.2.2. Rusztowania

Kontroli podlega dostawa elementów rusztowania ściśle wg instrukcji producenta.

6.2.3. Elementy prefabrykowane

Kontroli podlega dostawa elementów konstrukcyjnych:

- elementy konstrukcji stalowycch,

- kręgi betonowe w podziale na średnice, oddzielnie elementy denne z wykształconymi otworami na podłączenie rur oraz wyrobionymi kinezami.

6.2.4. Elementy ślusarsko - kowalskie

Sprawdzenie pod kątem zgodności z wymaganiami dokumentacji technicznej wszystkich elementów stalowych:

a) ze stali nierdzewnej 0H18N9:

- drabin na dach i do komór – sprawdzenie wymiarów geometrycznych, rozstawu i zabezpieczenia przed poślizgiem stopni, wyposażenia w obręcze ochronne dla drabin długości ponad 3 m, jakość wykonania – bez uszkodzeń

- balustrad schodowych i podestowych – sprawdzenie wymiarów, jakości materiałów wypełniających – szkło musi być oznaczone jako bezpieczne,

- pomostów komunikacyjnych, pokryw i przekryć kanałów technologicznych – sprawdzenie wymiarów powierzchni, grubości blach i wyrobu, jakości wykonania spoin,

- wsporniki i podpory – indywidualne wykonanie zgodnie z dokumentacją techniczną w zależności od miejsca zastosowania,

- wywietrzniki – sprawdzenie wymiarów powierzchni czynnej wentylacyjnej oraz długości,

- kotwy, śruby z podkładkami i nakrętkami, łączniki,

  - Kontrola jakości wykonanych robót

Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

W szczególności kontroli podlega:

6.3.1. Drzwi i ścianki systemowe.

- sprawdzenie działania skrzydeł – ruch skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu okien lub drzwi powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o części ramy,

- przeprowadzenie próby zmiany położenia skrzydła dla każdej opcji,

- sprawdzenie szczelności wypełnienia pianką montażową całego obwodu ościeżnicy,

- sprawdzenie działania zaczepów elektromagnetycznych i systemu kontroli dostępu,

- skuteczne zakotwienie ścianek systemowych oraz wypełnienie wełną mineralną powierzchni ocieplanych.

6.3.2. Rusztowania

Kontroli podlega:

- sprawdzenie stanu podłoża,

- posadowienie rusztowania,

- sprawdzenie montażu,

- zabezpieczenie przed wyładowaniami ochronnymi,

- daszki ochronne, siatki zabezpieczające.

6.3.3. Elementy prefabrykowane

Zakres czynności kontrolnych:

- prawidłowego przygotowania podłoża pod oparcie słupów konstrukcji stalowych,

- dopilnowanie należytej pielęgnacji betonu przez 21 dni od zabetonowania,

- sprawdzenie przygotowania podłoża ( wg ST- 02 „Roboty ziemne”) i montaż kręgów z zastosowaniem łącznika z uszczelek gumowych lub kleju żywicznego,

- kontrola montażu stopni złazowych w otulinie tworzywowej we właściwych odległościach, pierścienia dystansowego na właściwej rzędnej oraz włazu kanałowego.

6.3.4. Elementy ślusarsko - kowalskie

Zakres czynności kontrolnych:

- przed zabetonowaniem obramowań kanałów oraz przed montażem podpór i wsporników należy skontrolować prawidłowo rozstawione kotwy montażowe, poziom lub projektowany spadek, właściwe wymiary zewnętrzne, równą płaszczyznę, podpory i wsporniki należy poddać próbom obciążenia – niedopuszczalne są deformacje i odkształcenia,

- wytyczenie trasy balustrad i drabin – miejsc kotwienia,

- sprawdzenie czy wywiercone gniazda dla osadzenia kotew są odpowiednie dla typu stosowanej kotwy,

- sprawdzenie czy rodzaj kleju do montażu kotew odpowiada wymaganiom producenta systemu zakotwień,

- sprawdzenie oczyszczenia elementów stalowych i kontrola nakładania poszczególnych warstw powłok antykorozyjnych,

- sprawdzenie spasowania elementów nakładanych z powierzchniami przylegającymi kontrola prawidłowego dokręcenia śrub montażowych,

- właściwe zamontowanie osłon z blach – zgodnie z instrukcją montażu producenta.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

# ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

# DOKUMENTY ZWIĄZANE

| PN-EN 845-1:2004 | Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów - Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. |
| --- | --- |
| PN-EN 845-2:2004 | Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów - Część 2: Nadproża |
| PN-EN 845-2:2004 / Ap1:2005 | Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża |
| PN-EN 845-3:2004 | Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów - Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. |
| PN-EN 1996-1-1:2006 - Eurokod6 | Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych |
| PN-EN 1996-1-2:2005 - Eurokod6 | Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: reguły ogólne – Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru |
| PN-EN 1996-2:2006 - Eurokod6 | Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych |
| PN-B-10020:1968 | Filary wielorzędowe |
| PN-B-03002:1967 | Konstrukcje murowe z cegły - Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-71-B-06280 | Konstrukcje z wielowymiarowych prefabrykatów żelbetowych- wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze |
| PN-B-10021:1980 | Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech geometrycznych |
| PN-B-10023:1969 | Roboty ceglano - żelbetowe - Konstrukcje zespolone - Warunki i badania techniczne przy odbiorze |
| PN-B-10240:1980 | Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych - Wymagania i badania przy odbiorze |
| PN-B-10245:1961 | Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze |

Uwaga:

Powołane normy i przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności z chwilą ich stosowania.